## Slide 1
Concentrated solar power (CSP)/Concentrated solar thermal (CST)
Solare termico a concentrazione (CSP/CST)
Alessandro Galia, Claudia Prestigiacomo
Lab. Tecnologie Chimiche ed Elettrochimiche, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze Ed. 6, 90128 Palermo, Italy.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 2
Sommario
Introduzione
  Richiesta energetica ed emissioni di CO2 del settore industriale
  Possibili strategie per la decarbonizzazione dell'industria
Alcune applicazioni possibili di impianti CST per la decarbonizzazione industriale:
  Distillazione del petrolio greggio (processo di raffinazione)
  Produzione industriale di stirene da etilbenzene (esempio di processo petrolchimico)
Conclusioni
  Breve riepilogo delle configurazioni di impianti CST/CSP più adottate
  Generalità sugli impianti CSP
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Notes: Te

## Slide 3
Richiesta energetica ed emissioni di CO2 del settore industriale
Fonte: “Solar Payback -Solar Heat for Industry”, 2017
Dati ricavati dal World Resources Institute, considerando un totale di emissioni pari a 49.4 GtCO2e nel 2016
La decarbonizzazione del settore industriale dipende essenzialmente dalla decarbonizzazione del calore di processo
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Notes: Dipende essenzialmente dalla decarbonizzazione del calore di rpocesso.

## Slide 4
Richiesta energetica del settore industriale
Fonte: “Solar Payback -Solar Heat for Industry”, 2017
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 5
All'interno del settore industriale, i settori chimico, petrolchimico e siderurgico sono tra i maggiori responsabili di emissioni di CO2, poiché impiegano processi ad alta intensità energetica e ad alta temperatura, difficili da decarbonizzare.
Source: IRENA (2018), Global Energy Transformation: A roadmap to 2050, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi
  Possibili strategie per la decarbonizzazione dell'industria
Elettrificazione
Calore solare
Biomassa
Geotermico
Pompe di calore
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 6
Solare termico a concentrazione (CSP/CST)
Carico
Campo solare
Acqua calda, oli termici, sali fusi
Se il carico è un blocco di potenza elettrica: CSP
Se il carico è un’utenza termica (reattore chimico, scambiatore di calore, caldaia, ...): CST
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 7
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: torri solari
Sistemi di concentratori solari termici di tipo «point focus»
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 8
Storage tank
Steam generator
290°C
565°C
Molten salt
Condenser cooling tower
Steam turbine
and electric generator
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: torri solari

## Slide 9
Un concentratore parabolico (PTC) utilizza la tecnologia «line focus» per il CSP.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: collettori solari (o collettori parabolici lineari)

## Slide 10
Loop (6 SCA- 3398.4 m2)
SCA
290 °C
550 °C
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: collettori solari (o collettori parabolici lineari)
SCA: solar collector assembly
HCE: heat collection element

## Slide 11
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: collettori solari (o collettori parabolici lineari)

## Slide 12
Tubo ricevitore fisso mentre gli specchi seguono il sole
Il concentratore è suddiviso in riflettori lineari multipli
Prestazioni ottiche inferiori rispetto ai PTC, ma più economiche rispetto a questi ultimi grazie alla semplicità di alcuni componenti.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Breve sintesi delle configurazioni di impianto CST/CSP più adottate: concentratori lineari Fresnel

## Slide 13
Come funziona un impianto CSP/CST: sistema di trasferimento del calore e concetto di carico
Radiazione Diretta Normale (DNI)  Radiazione Normale sull'apertura del collettore (ANI)
Campo solare con aria attiva ASF
Fluido termovettore (HTF) @ Tc & flow rate Ft
Carico termico
Qload
HTF
@ Th, Fload
HTF
@ Th, Ff -Fload
Serbatoio TES caldo
@ TH
Serbatoio (TES) freddo @ Tc
𝑄𝑠𝑢𝑛 = 𝐴𝑁𝐼 ∙ 𝐴𝑆𝐹 ∙ 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 𝐹𝑓 ∙ 𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
𝐹𝑓 𝑡 =
𝐴𝑁𝐼(𝑡) ∙ 𝐴𝑆𝐹 ∙ 𝛾𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
per ogni unità di tempo, t
kW/m2
m2
kW
kg/s
Efficienza campo solare: 𝛾𝑒𝑓𝑓
HTF
@ Tc, Ff -Fload
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐹𝑙𝑜𝑎𝑑 ∙ 𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
𝐹𝑓(𝑡) ≥ 𝐹𝑙𝑜𝑎𝑑
fornitura diretta di calore solare
Fluido Termovettore (HTF)
@ Th & flow rate Ft
HTF
@ Tc, Fload
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 14
Bassa DNI  Bassa ANI
Campo Solare con superficie attiva ASF
Fluido Termovettore (HTF)
@ T>mp & portata Fmin
𝑄𝑠𝑢𝑛 = 𝐴𝑁𝐼 ∙ 𝐴𝑆𝐹 ∙ 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 𝐹𝑓 ∙ 𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
𝐹𝑓 𝑡 =
𝐴𝑁𝐼(𝑡) ∙ 𝐴𝑆𝐹 ∙ 𝛾𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
Per ogni unità di tempo, t
kW/m2
m2
kW
kg/s
Efficienza campo solare: 𝛾𝑒𝑓𝑓
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐹𝑙𝑜𝑎𝑑 ∙ 𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
TES fornisce calore solare
Fluido Termovettore (HTF)
@ T>mp & portata Fmin
Carico termico
Qload
HTF
@ Th, Fload
Serbatoio TES caldo @ Th
Serbatoio TES freddo @ Tc
Back-up boiler
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Come funziona un impianto CSP/CST: sistema di trasferimento del calore e concetto di carico

## Slide 15: Principi per il dimensionamento e l’ottimizzazione degli impianti
Fissare la configurazione del campo solare (tipo di collettori, tubi ricevitori, lunghezza del circuito, ecc.)
La sequenza di Radiazione Diretta Normale (DNI) per un determinato sito è ottenuta da database (e.g., Meteonorm, ENEA)
La corrispondente Radiazione Normale sull'apertura del collettore (ANI) può essere calcolata in base alle specifiche dei collettori e alle coordinate del sito
Fissare ASF e la massima capacità TES CTES
Per ogni unità di tempo “t”
Sì: Th Raggiungibile con Ff ≥ (Ff)min
NO: Th non può essere ottenuta con Ff = (Ff)min
Calore solare indiretto
tindirect-solar
Il TES è sufficiente per fornire Fload?
Sì No
Richiesto Back-up
BK
𝑓
𝐹 𝑡 =
𝐴𝑁𝐼(𝑡) ∙ 𝐴 ∙ 𝛾
𝑆𝐹 𝑒f𝑓
𝑐𝑝,𝑓 ∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
≥ (𝐹 )
𝑓 𝑚𝑖𝑛
Verificare
Ff > Fload
Calore solare diretto
tdirect-solar
+ ricorso TES
Ff = Fload
Calore solare diretto
tdirect-solar
F < F
f load
TES fornisce (Fload – Ff)
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 16
RISULTATI
ASF CTES
Produttività: Fattore di capacità (CF) = tdirect-solar+tindirect-solar (ore/anno)
Back up necessario: BK = ttot – CF = ~8760 h – (tdirect-solar+tindirect-solar)
Source: Int. Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46, 35172
ASF
CTES
CF
Qload = 2.9 MW termico
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Principi per il dimensionamento e l’ottimizzazione degli impianti

## Slide 17
Fluidi termovettori per impianti CSP/CST
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 18
Schema di impianto CSP per la produzione di energia elettrica
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 19
Distribuzione geografica degli impianti CSP
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 20
Alcune considerazioni economiche
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Solar multiple: rapporto fra la potenza termica intercettata dal campo solare nelle condizioni di progetto e la potenza termica nominale richiesta dal power block.

## Slide 21
1) Intensive electrification of industrial processes
Combinazione di tecnologie fotovoltaiche e solari termiche a concentrazione (CST) per la decarbonizzazione della domanda energetica di un distretto industriale
power
A. Giaconia and R. Grena Solar Energy 224 (2021) 149–159
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 22: Combinazione di tecnologie PV e CSP per la decarbonizzazione della domanda energetica di un distretto industriale: profilo di carico piatto e piccole variazioni stagionali della radiazione solare durante l'anno.
1) Intensive electrification of industrial processes
PV fornitura diretta
Carico (Potenza costante di 50 MW)
Fornitura indiretta da Blocco di potenza (PB) di CSP/TES
CSP fornitura diretta
A. Giaconia and R. Grena Solar Energy 224 (2021) 149–159
L'ibridazione CSP-PV permette di coprire >90% della domanda costante di energia di un distretto industriale in una regione sub-sahariana arida.
Solo il 33,5% è ottenibile con i soli sistemi fotovoltaici (cioè senza accumulo).
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 23
Il ruolo del calore solare come agente decarbonizzante nell'industria
Carico
Campo solare
acqua calda, olio termico, sali fusi
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 24
Distillazione atmosferica del petrolio greggio - Unità di «Topping»
Residuo
Petrolio
Naphta
Kerosene
Benzina e gas
Gasolio
Gasolio pesante
È uno dei processi più energivori di una raffineria: circa il 30-40% del fabbisogno energetico totale. [1].
Il consumo energetico dipende principalmente dalle dimensioni delle colonne di distillazione e dalla qualità del petrolio grezzo.
STRATEGIA OBBLIGATORIA:
integrazione del calore tra i diversi flussi di processo fino a una riduzione del 20% del consumo energetico del topping [2].
[1] U.S. Department of Energy (DOE). Energy and environmental profile of the U.S. petroleum refining industry. https://www.energy.gov/eere/amo/petroleum -refining; 2007
[2] Mathew TJ, et al. Joule 2022;6:2500–12.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 25
Lista di prodotti derivati dal petrolio
Adhesive
Air mattresses
Ammonia
Antifreeze
Antihistamines
Antiseptics
Artificial limbs
Artificial turf
Asphalt
Aspirin
Awnings
Backpacks
Balloons
Ballpoint pens
Bandages
Beach umbrellas
Boats
Cameras
Candies and gum
Candles
Car battery cases
Car enamel
Cassettes
Caulking
CDs/computer disks
Cell phones
Clothes
Clothesline
Clothing
Coffee makers
Cold cream
Combs
Computer keyboards
Computer monitors
Cortisone
Crayons
Credit cards
Curtains
Dashboards
Denture adhesives
Dentures
Deodorant
Detergent
Dice
Dishwashing liquid
Dog collars
Drinking cups
Dyes
Electric blankets
Electrical tape
Enamel
Epoxy paint
Eyeglasses
Fan belts
Faucet washers
Fertilizers
Fishing boots
Fishing lures
Floor wax
Food preservatives
Footballs
Fuel tanks
Glue
Glycerin
Golf bags
Golf balls
Guitar strings
Hair coloring
Hair curlers
Hand lotion
Hearing aids
Heart valves
House paint
Hula hoops
Ice buckets
Ice chests
Ice cube trays
Ink
Insect repellent
Insecticides
Insulation
iPad/iPhone
Kayaks
Laptops
Life jackets
Light-weight aircraft
Lipstick
Loudspeakers
Lubricants
Luggage
Model cars
Mops
Motorcycle helmets
Movie film
Nail polish
Noise insulation
Nylon rope
Oil filters
Packaging
Paint brushes
Paint roller
Pajamas
Panty hose
Parachutes
Perfumes
Permanent press
Petroleum jelly
Pharmaceuticals
Pillow filling
Plastic toys
Plastics
Plywood adhesive
Propane
Purses
Putty
Refrigerants
Refrigerator linings
Roller skate wheels
Roofing
Rubber cement
Rubbing alcohol
Safety glasses
Shampoo
Shaving cream
Shoe polish
Shoes/sandals
Shower curtains
Skateboards
Skis
Soap dishes
Soft contact lenses
Solar panels
Solvents
Spacesuits
Sports car bodies
Sunglasses
Surf boards
Swimming pools
Synthetic rubber
Telephones
Tennis rackets
Tents
Tires
Tool boxes
Tool racks
Toothbrushes
Toothpaste
Transparent tape
Trash bags
Truck and automobile parts
Tubing
TV cabinets
Umbrellas
Unbreakable dishes
Upholstery
Vaporizers
Vinyl flooring
Vitamin capsules
Water pipes
Wind turbine blades
Yarn
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 26
Impianto solare integrato sezione topping (adattato dalla raffineria RAM di Milazzo)
Capacità nominale Unità 1: 960.5 tonn/h
Fornace 1:
- Potenza termica di esercizio: 131 MW;
-Combustibile: metano
Capacità Nominale Unità 2: 843.5 tonn/h
Fornace 2:
- Potenza termica di esercizio: 109 MW;
- Combustibilt: 80% fuel oil, 20% metano.
Fornace 1
Fornace 2
Unità 1
Unità 2
Petrolio
Petrolio
Prestigiacomo et al., Energy 293 (2024) 130718.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 27
Scenario 1
Potenza impianto CSP: 70 MW;
Nr. di loop impianto solare:100;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 1 and Unità 2;
Riduzione potenza termica: 29%.
Scenario 2
Potenza impianto CSP: : 70 MW;
Nr. di loop impianto solare: 100;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 1;
Riduzione potenza termica: 24%.
Scenario 3
Potenza impianto CSP : 50 MW;
Nr. Di loop impianto solare: 80;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 2;
Riduzione potenza termica: 21%.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Impianto solare integrato sezione topping (adattato dalla raffineria RAM di Milazzo)

## Slide 28
ANI
Monthly average daily [kW/m2d]
Months
Scenario 1 (ROROI 12.6)
Potenza impianto CSP: 70 MW;
Nr. di loop impianto solare:100;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 1 and Unità 2;
Riduzione potenza termica: 29%.
Scenario 2 (ROROI 16.2%)
Potenza impianto CSP: : 70 MW;
Nr. di loop impianto solare: 100;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 1;
Riduzione potenza termica: 24%.
Scenario 3 (ROROI 10.6%)
Potenza impianto CSP : 50 MW;
Nr. Di loop impianto solare: 80;
Max. Temperatura: 550°C;
Unità: Unità 2;
Riduzione potenza termica: 21%.
Saving % of CO2 emissions per year
13%
19%
11%
17%
10%
17%
ROROI= Rate Of Return Of Investment
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 29
+ electricity 
PEM Electrolyzer Cell
H2
O2
Anode
Catode
H2
O2
H2O
Riduzione delle emissioni di CO2 rispetto alla sostituzione dello steam reforming del metano con un elettrolizzatore reale
Consumo energetico H2 (kWh/Nm3) | H2 prodotto (kmol) | H2 prodotto(kt) | Riduzione di emissioni di CO2 (kt) | Riduzione di consumo di CH4 (kt)
3.17 | 1,922,645.4 | 3.85 | 36.5 | 13.3
4.70 | 1,296,763.0 | 2.59 | 24.6 | 9.0
Scenario 2 (Solar heat) |  |  | 54.2 | 19.9
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 30
Conclusioni e prospettive per la distillazione del petrolio solare
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Strategia di ibridizzazione
L’intera quantità di calore raccolta dal campo solare è usata per ridurre il carico termico del forno a metano che riscalda il greggio prima del suo ingresso nella colonna di distillazione
Riferimento per valutazione tecnico-economica
Scenario termico confrontato con un uso ipotetico della stessa superficie del campo solare per istallare pannelli PV che generano elettricità per produrre idrogeno verde da elettrolisi in sostituzione di quello da steam reforming del metano
Sicilia
Emissioni di CO2 ridotte dell’11%
Emirati Arabi Uniti
Emissioni di CO2 ridotte dell’17%
CST
Tasso di ritorno dell’investimento è 15%
PV
Riduzione delle emissioni dimezzate e
tasso di ritorno dell’investimento 8.5%

## Slide 31
La deidrogenazione catalitica dell'etilbenzene a stirene
∆Hr(600℃)=124.9 kJ/mol
Reazione altamente endotermica realizzata industrialmente in reattori sia adiabatici che isotermici.
Commodity: volume di produzione di 31 MT nel 2018 e previsto in crescita fino a 36 MT nel 2024 [1].
[1] HDIN Research, https://www.hdinresearch.com/news/28
[2] James DH, Castor WM. Styrene. Ullmann’s Encyclopedia of Ind. Chem. A25. Wenham: Wiley-VCH; 1994.
Ethylbenzene (EB)
Styrene (STY)
Schema di processo dell'impianto BASF per la deidrogenazione isotermica dell'etilbenzene adattato da [2] a) riscaldatore; b) surriscaldatore di vapore; c) reattore a letto fisso a fascio tubiero; d) scambiatore di calore; e) condensatore
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 32
Strategia di integrazione
Sostituzione del forno con l'impianto CST in modo da utilizzare fluidi termovettori (ad esempio sali fusi) come vettore del calore solare per decarbonizzare la deidrogenazione dell'etilbenzene (EB) ad alta intensità energetica.
Monthly distribution of the daily mean value of ANI for Priolo (Sicily)
Schema di processo di un impianto di deidrogenazione EB accoppiato a un impianto CST
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST
Notes: EB

## Slide 33
Emissioni di CO2 di un impianto totalmente alimentato da combustione di metano (impianto convenzionale) e di impianti ibridizzati con CST variando il numero di collettori solari
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 34
Frazione delle emissioni di CO2 risparmiata grazie all'accoppiamento del processo di produzione dello stirene con gli impianti CST
NGV: annual normalized gain value
ROROI: rate of return of investment
DCFROR: discounted cash flow rate of return
Valutazione della sostenibilità economica dell'integrazione solare
I valori stimati del DCFROR si collocano nella parte superiore dell'intervallo 5-10 % stimato da un'analisi tecno-economica di 130 unità aziendali di processi chimici aggiornati con nuove innovazioni tecnologiche nel mercato delle materie prime [1].
[1] M. Miremadi, C. Musso, J. Oxgaard, Chemical innovation: An investment for the ages, Copyright © 2013 McKinsey & Company. All rights reserved. Accessible at https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/chemical-innovation-an-investment-for-the-ages#/.
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST

## Slide 35
Conclusioni
La decarbonizzazione dell’industria chimica richiede la decarbonizzazione del calore di processo
Il costo dell’energia elettrica da impianto CSP dipende da un opportuno dimensionamento del campo solare e dei serbatoi di stoccaggio
Le tecnologie PV e CSP possono essere integrate per aumentare la frazione di energia elettrica rinnovabile fornita al processo industriale.
Il calore solare degli impianti CST può essere usato per decarbonizzare l’industria di processo in modo economicamente sostenibile a condizione che si riesca ad individuare interfaccia e strategia di accoppiamento per realizzare l’integrazione.
Questa strategia deve essere definita in base alle caratteristiche specifiche del processo in esame (trasformazione chimica o fisica, livello di temperatura, controllo cinetico o termodinamico del processo, ...).
Seminario su innovazione tecnologica per l'uso efficiente dell'energia solare: stato dell'arte e Progetto NEST